[image: image1.jpg]


СИБЭНЕРГОТЕРМ
КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ
«ПРОМЕТЕЙ»
[image: image53.wmf]Руководство по эксплуатации. Паспорт.

[image: image54.png]



_______________________________________________________________________

СЕРТИФИЦИРОВАНО
ГОССТАНДАРТОМ
РОССИИ                                                       
2010 г.
Уважаемый покупатель.

Благодарим Вас за покупку котла «Прометей» и настоятельно рекумендуем тщательно ознакомиться с условиями, изложенными в данном руководстве.

Котлы «Прометей» предназначены для отопления коттеджей, дач и других небольших объектов. По своей конструкции они приспособлены для сжигания всех типов твердого топлива. Различная производительность котлов «Прометей» позволяет подобрать модель с такой мощностью, которая гарантирует самую высокую эффективность и наиболее экономичную работу, обеспечивающую минимальный уровень загрязнения окружающей среды.


Котлы имеют сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.B11596

Преимущества котла.

- современный дизайн и небольшие габариты, позволяющие размещать данный твердотопливный котел в жилых помещениях на ограниченном пространстве;
- простота эксплуатации и технического обслуживания;
- автоматическая регулировка мощности прямодействующим регулятором тяги;
- котлы оснащены приборами для наблюдения температуры и давления в отопительной системе;
- может быть использован в системах с насосной циркуляцией и в системах с естественной циркуляцией (гравитационных системах);
- полная автономность (независимость от электричества).


Просим Вас соблюдать нижеуказанные требования и, прежде всего, проведение ежегодного контроля и обслуживания специализированной организацией. Этим будет обеспечена долголетняя безаварийная работа котла в Ваших и наших интересах.
Содержание
1
Указания по безопасной эксплуатации
5
1.1 Об этой инструкции
5
1.2 Пояснение используемых символов
5
1.3 Указания для специалистов сервисной службы
5
          1.4    Указания для лиц, ответственных за обслуживание котла
6
1.5 Минимальные расстояния и воспламеняемость топлива
6
1.6 Инструменты, материалы и вспомогательные средства
6
1.7 Утилизация
6
2 Описание котла
7
3 Технические характеристики
8
4 Объем поставки……………………………………………………………………..
.9
5 Транспортировка и установка отопительного котла.....................................10
5.1 Расстояния от стен
10
5.2 Расстояния до сгораемых материалов...................................................................................11
5.3 Монтаж регулятора горения

11
5.4 Установка рычага встряхивания колосниковой решетки

11
6
Монтаж отопительного котла…………………………………………………….12
6.1
Рекомендации по организации приточной вентиляции и подключению
к дымовой трубе……………………………………………………………………………………….12
6.1.1 Подключение к дымовой трубе
..12
6.1.2 Организация поступления приточного воздуха
..12
6.2 Гидравлические подключения
..13
6.3 Заполнение отопительной установки и проверка герметичности
..13
7
Пуск отопительной установки в эксплуатацию……………………………….14
7.1 Создание рабочего давления
..14
7.2 Демонтаж передней решетки и укладка шамотных кирпичей
..14
7.3 Настройка регулятора горения...............................................................................................15
8
Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)…….16
8.1
Работа отдельных элементов
..16
8.1.1 Растопочная заслонка
..16
8.1.2 Первичный, вторичный и третичный воздух
..16
8.1.3 Заслонка первичного воздуха
..17
8.1.4 Отверстия для третичного воздуха
..17
8.2 Розжиг
..18
8.3 Дозагрузка топлива
..19
8.4 Ворошение углей
..19
8.5 Удаление золы из котла
..20
8.6 Чистка отопительного котла
..20
8.7 
Использование турбулятора (только у типов 16, 32)
..21
8.8 Выключение отопительного котла
..21
8.9
Предотвращение конденсации и смолообразования …………………………………………..21
9 Устранение неисправностей
22
Содержание
10   Паспорт……………………………………………..……………………………….23
10.1  Свидетельство о приемке
.23

10.2  Свидетельство об упаковывании
.23

10.3  Сведения о продаже (заполняется торговой организацией)...............................................23

11   Гарантийные условия……………………………………………………………...24
       Акт пуско-наладочных работ……………………………………………………...25
       Талон на гарантийный ремонт котла…………………………………………....26
       Для заметок………………………………………………………………………...27

Указания по безопасной эксплуатации
1    Указания по безопасной эксплуатации
1.1
Применение по назначению
Котел на твердом топливе может применяться только в зданиях и помещения с автономной системой отопления
Для правильного применения котла учитывайте его технические параметры и данные, приведенные на фирменной табличке, распложенной на стенке котла.
1.2
Пояснение используемых символов
В этой инструкции применяются следующие символы:
[image: image58.wmf]
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
Указывает на опасность, которая при  работе без соответствующей предосторожности может привести к тяжелым травмам или смерти.
[image: image2.jpg]



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ/ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ОСТОРОЖНО!
Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к средним и легким травмам или стать причиной повреждения оборудования.
[image: image3.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Указания для потребителя по оптимальному использованию и настройке оборудования, а также другая полезная информация.
1.3   Указания для специалистов сервисной службы
При монтаже и эксплуатации следует соблюдать  нормы и правила:
· строительные нормы и правила установки оборудования, подачи воздуха для горения, отвода дымовых газов, а также подключения дымовой трубы
· инструкции и правила по оснащению приборами безопасности отопительной установки
[image: image4.jpg]


 
    УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
    При ремонте твердотопливного котла 

    сервис служба использует запасные части завода изготовителя, приобретенные через сеть дилеров. Мы не несем ответственности за повреждения, возникшие в результате применения запасных частей, изготовленных не на заводе изготовителе.
[image: image5.jpg]NPEQYNPEAREHME!




ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
 Помещение, где расположен твердотопливный котел должно быть оборудовано вентиляцией естественного или принудительного действия. Из-за не соблюдения данного требования возможны отравления угарным газом  
· Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия для притока и вытяжки воздуха не были уменьшены в сечении или перекрыты.
· Запрещается эксплуатировать отопительный котел, если невозможно сразу устранить неисправность.
· Укажите письменно лицам, эксплуатирующим оборудование, на недостатки и опасности.
[image: image6.jpg]NPEQYNPEXQEHKE!




ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
из-за наличия легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.
· Удостоверьтесь, что в непосредственной близости от котла не хранятся легковоспламеняющиеся материалы и жидкости.
· Проинформируйте обслуживающий персонал об установленных действующими нормами минимальных расстояниях, которые нужно выдерживать до легко- и трудновоспламеняемых материалов.
Указания по безопасной эксплуатации
1.4   Указания для лиц, ответственных за обслуживание котла
[image: image7.jpg]NPERYNPEXAEHNE!




ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
   Используйте только рекомендуемые виды топлива.
   При возникновении опасности взрыва, пожара, при выделении газообразных продуктов сгорания или паров прекратите работу твердотопливного котла.

1.5   Минимальные расстояния и воспламеняемость топлива
· Установка твердотопливного котла в помещении котельной производится согласно требованиям СНиП ІІ-35-76 Котельные установки и Правил пожарной безопасности в Российской федерации ППБ 01-03
· Если монтаж и установка производится за пределами Российской федерации, то установка производится по нормативам страны, на территории которой происходит данное событие
[image: image8.jpg]



ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ/ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
из-за неправильного применения.
    Отопительный котел может обслуживать человек, который прошел инструктаж и ознакомился с работой оборудования.
· Лицам, эксплуатирующим отопительный котел, разрешено только включать его, настраивать температуру на регуляторе горения, выключать котел и проводить его чистку.
· Позаботьтесь о том, чтобы поблизости от работающего котла не было детей, оставшихся без присмотра взрослых.
Не используйте какие-либо горючие жидкости для розжига и повышения теплопроизводительности котла.
Собирайте золу в несгораемой емкости с крышкой.
Поверхность котла можно чистить только негорючими средствами.



1.6
Инструменты, материалы и
вспомогательные средства
Для монтажа и технического обслуживания отопительного котла требуется стандартный набор инструментов, обычно необходимый для работы с системой отопления, с газо- и водопроводом.
1.7
Утилизация
· Упаковочный материал из древесины и бумаги может быть использован в качестве топлива.
· Остальные упаковочные материалы следует утилизировать в соответствии с экологическими нормами.
· Утилизация заменяемых компонентов отопительной установки должна проходить в специальных организациях с соблюдением правил охраны окружающей среды.
Описание котла
[image: image55.wmf][image: image9.jpg]



2   Описание котла
Отопительный котел состоит:
· регулятор горения
· заслонка первичного воздуха
· дверцы зольной камеры
· рычага встряхивания колосниковой решетки
· приборы наблюдения температуры и давления в системе отопления
С помощью регулятора горения устанавливается требуемая температура котловой воды и этим ограничивается ее максимальное значение.
Заслонка первичного воздуха (связанная с регулятором горения) регулирует подачу воздуха.
За дверцей зольника находится зольный ящик.
Благодаря перемещениям рычага встряхивания колосниковой решетки зола падает в зольный ящик.
Через загрузочную заслонку подается топливо. В холодном состоянии через нее можно чистить котел.
Приборы наблюдения показывает температуру в отопительном котле и давление воды.

Рис. 1   Отопительный котел Прометей с обшивкой
1 отопительный котел с обшивкой

2 регулятор горения

3 заслонка первичного воздуха

4 дверца зольной камеры
5 рычаг встряхивания колосниковой решетки
6 приборы наблюдения температуры и давления в системе отопления
[image: image56.png]D TN A TN R

T et e YA

WU Iy
v

JF |

LA |

f

74177377

A"

//
(





[image: image10.jpg]



На рисунке показаны основные внутренние детали и камеры котла.
Предохранительное оборудование
При монтаже твердотопливного котла «Прометей» необходима установка предохранительного клапана или группы безопасности, для более удобного использования оборудования при перегреве котла через систему предохранительного клапана происходит сброс теплоносителя, понижая давление в системе отопления тем самым предохраняя котел от перегрева и деформации.

Компания производитель не рекомендует использовать котельное оборудование без предохранительных систем. 
Топливо
Основным топливом для отопительных котлов является бурый уголь - размер 20-40 мм, с теплотворной способностью 16 МДж/кг и влажностью до 28 %.
Возможно применение другого топлива, такого как кокс, каменный уголь или брикеты (Таб. 1, стр. 8). Условия эксплуатации и параметры котла должны соответствовать применяемому топливу.

Рис. 2   Котел в разрезе, здесь тип 24
1 загрузочная камера

2 шамотные кирпичи
3 топочная камера
4 передняя решетка
5 подвижная колосниковая решетка
6 поверхности нагрева
7 растопочная заслонка

Технические характеристики
3   Технические характеристики
[image: image11.jpg]



Рис. 3   Размеры и подключения
Подключения:
ПЛ   - подающая линия котла 
ОЛ   - обратная линия котла
СЛ   - слив (подключение крана для наполнения и слива теплоносителя)
Таблица 1 Основные размеры и технические характеристики котлов


	Типоразмер котла
	Тип
	12
	16
	20
	24
	32
	45

	Высота A
	мм
	905
	1035
	1035

	Ширина C / (габарит) B
	мм
	426/610
	526/710
	646/830

	Глубина D
	мм
	685
	715
	815

	Расстояние между фланцами E
	мм
	272
	356
	476

	Высота фланца обратной линии F
	мм
	171
	224
	224

	Высота фланца подающей линии H
	мм
	815
	941
	941

	Высота подсоединения к дымоходу G
	мм
	725
	858
	840

	Диаметр патрубка дымохода
	мм
	145
	145
	180

	Загрузочный люк
	мм
	260x135
	260x125
	360x190
	480x190

	Вес нетто
	кг
	160
	165
	200
	215
	240
	320

	Подключение отопительного контура
	~
	2"

	Теплопроизводительность (минимальная/номинальная)
	кВт
	6/12
	6/16
	6720
	7/24
	8/32
	8/45

	КПД при основном топливе
	%
	78/84
	 
	 
	74/78
	 
	76/82

	КПД при допускаемом топливе
	%
	74/86
	 
	 
	72/83
	 
	73/82

	Основное топливо
	-
	бурый уголь (20-40мм)

	Расход топлива
	кг/ч
	3,2
	4,7
	6,1
	7,6
	8,9
	14,2

	Допускаемое топливо
	-
	A,B,C,D, E, F1

	Вместимость загрузочной камеры
	л
	26
	46
	60
	95

	Объем воды
	л
	46
	46
	56
	57
	64
	73

	Диапазон температур котловой воды
	°С
	65-95

	Температура дымовых газов
	°С
	100-250

	Содержание CO2
	%
	7,5
	9,6
	11
	10,2
	10,3
	11,6

	Греющие поверхности отопительного котла
	м2
	1,1
	1,1
	1,7
	1,8
	2
	3

	Допустимое избыточное рабочее давление
	бар
	2,5

	Максимальное испытательное давление
	бар
	4


1 Топливо: A = дрова, B = бурый уголь (10-20мм), C = брикеты бурого угля, D = спрессованное топливо, E = каменный уголь, F = кокс

       Объем поставки
4   Объем поставки
· При получении груза проверьте целостность упаковки.
· Проверьте комплектность объема поставки.

Таблица 2 Комплект поставки

	Поз.
	Элемент
	Кол-во

	1
	Руководство по эксплуатации. Паспорт.
	1

	2
	Зольный ящик
	1

	3
	Скребок для чистки
	1

	4
	Регулятор горения
	1

	5
	Заглушка с резьбой G 1/2"
	1

	6
	Кран для наполнения и слива с резьбой G 1/2"
	1

	7
	Шамотные кирпичи, количество зависит от размера котла
	 

	8
	Шуровка
	1

	9
	Рычаг встряхивания колосниковой решетки
	1

	10
	Скребок для чистки каналов вторичного воздуха 
	1

	11
	Пластина зольная
	1


*  Полный комплект поставки указан в листе упаковщика.

Транспортировка и установка отопительного котла
5   Транспортировка и установка отопительного котла
В этой главе приведены основные положения по безопасной и надежной транспортировке и установке отопительного котла.
• Отопительный котел необходимо транспортировать до места установки в заводской упаковке на паллете.
[image: image12.jpg]



Завод изготовитель не несет ответственности за целостность изделия при несоблюдении данного требования.


[image: image13.jpg]



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
вследствие замерзания установки.
• Котел должен быть установлен в помещении, защищенном от холода.
[image: image14.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При утилизации упаковки соблюдайте экологические нормы.
[image: image15.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Следует соблюдать правила органов строительного надзора, особенно действующие предписания по печным установкам относительно строительных требований к помещению и приточно-вытяжной вентиляции в нем.
5.1   Расстояния от стен
Установите котел, выдерживая приведенные расстояния от стен (Рис. 4).
Несгораемое основание или фундамент должны быть ровными и горизонтальными, в случае необходимости можно подложить клинья из негорючего материала. Если фундамент неровный, то сторона подключений (задняя сторона) может быть на 5 мм выше для лучшего прохождения воздуха и проветривания.
Фундамент должен быть больше основания котла. С передней стороны не менее 300 мм, с других сторон примерно на 100 мм.

Таблица 3 Расстояния от стен
	Размер
	Расстояние от стены, мм

	А
	1250

	В
	700

	С
	700



[image: image16.jpg]RN SRy

5
N m|
N <
N
W L L NN
N

m| N

R NN





Рис. 4   Расстояния от стен в помещении установки оборудования
1  фундамент или несгораемое основание
Транспортировка и установка отопительного котла
5.2
Расстояния до сгораемых материалов
[image: image17.jpg]NPEOYNPEXAEHWE!




ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
из-за наличия легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.
· Удостоверьтесь, что в непосредственной близости от котла не хранятся воспламеняющиеся материалы и жидкости.
· Проинформируйте обслуживающий персонал об установленных правилами минимальных расстояниях, которые нужно выдерживать до легко- и трудновоспламеняемых материалов.
[image: image18.jpg]



Рис. 5   Монтаж регулятора горения

1 конус регулятора горения

2 рычаг регулятора горения

5.3
Монтаж регулятора горения

· Установить регулятор горения с декоративным диском (входит в комплект поставки)  муфту 3/4" таким образом, чтобы отверстие для конуса находилось сверху.
· Выставить на регуляторе 30°C.

· Установить на регуляторе горения рычаг с конусом.
· Зафиксировать конус винтом M5.

· Прикрепить цепь к воздушной заслонке на нижней   дверце.
5.4
Установка рычага встряхивания колосниковой решетки
· Вставить рычаг для встряхивания в шестигранное отверстие на левой стороне котла.
· Зафиксировать рычаг шплинтом.

Монтаж отопительного котла
6    Монтаж отопительного котла
[image: image19.emf]


В этой главе приведены указания по правильному монтажу отопительного котла. В частности, монтаж включает:
· подключение к системе отвода дымовых газов
· гидравлические подключения
· установка крана для заполнения и слива

· наполнение отопительной установки и проверка ее герметичности
6.1   Рекомендации по организации приточной вентиляции и подключению к дымовой трубе
6.1.1  Подключение к дымовой трубе
Следите за тем, чтобы подключение котла к дымовой трубе производилось в соответствии с местными правилами строительного надзора и по согласованию с организацией, занимающейся обслуживанием дымовых труб. Хорошая тяга в дымовой трубе является основным условием для правильной работы отопительного котла. Это существенно влияет на производительность и экономичность котла. Отопительный котел должен подключаться только к такой дымовой трубе, в которой имеется необходимая тяга. Эффективная высота дымовой трубы отсчитывается от места входа присоединительного участка в дымовую трубу (таблица 4).
                                                                                                                          Рис.6 Подключение к дымовой труб

[image: image20.jpg]



 УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Данные в таб.4 являются только ориентировочными значениями. Тяга зависит от диаметра, высоты, шероховатости поверхности дымовой трубы и разницы температур между сжигаемым топливом и наружным воздухом. Мы рекомендуем использование дымовой трубы с оголовком.
• Поручите проведение точного расчета дымовой трубы специалисту отопительной фирмы или по системам отвода дымовых газов.
6.1.2 Организация поступления приточного воздуха
[image: image21.jpg]NPEAYNPEXQEHME!




ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за недостатка кислорода в помещении установки котла.
• Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха через отверстия в наружной стене.
[image: image22.jpg]NPEAYNPEXQEHME!




ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Из-за недостатка воздуха для сгорания топлива возможно засмаливание и образование полукоксового газа.
· Необходимо обеспечить достаточное поступление свежего воздуха через отверстия в наружной стене.
· Предупредите обслуживающий персонал о том, чтобы эти отверстия всегда оставались открытыми.



Таб.лица  4   Рекомендуемая минимальная высота дымовой трубы и потребность в воздухе в зависимости от номинальной мощности
	Мощность котла, кВт
	Сечение воздушного канала, мм
	Минимальная высота, м
	Потребность в воздухе, м3/ч

	12
	150
	6
	19

	16
	150
	12
	23

	
	200
	7
	

	20
	150
	12
	32

	
	200
	6
	

	24
	150
	12
	38

	
	200
	6
	

	32
	150
	20
	50

	
	200
	12
	

	45
	200
	14
	70


Монтаж отопительного котла
[image: image23.jpg]



Рис. 7 Резьбовое соединение типа «Американка»
6.2   Гидравлические подключения
[image: image24.jpg]



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
из-за неплотных соединений.
• Все трубы для подключения отопительного котла следует прокладывать без напряжений.

Применяйте для подключения к отопительной системе   резьбовое соединение 2" типа «Американка» .                                
[image: image25.jpg]



Рис. 8 Гидравлические подключения
· Подсоединить обратную линию контура отопления к патрубку ОЛ.

· Подсоединить подающую линию отопления к патрубку ПЛ.

· Установить заглушки и кран для наполнения и слива теплоносителя с уплотнением пенькой, на соответствующие патрубки (см. Рис.8)
[image: image26.jpg]



         УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Для уменьшения образования конденсата от продуктов сгорания и для продления срока службы котла мы рекомендуем обеспечить повышение температуры обратной линии, что препятствует охлаждению воды в контуре отопления ниже 65 °C (точка росы продуктов сгорания).
6.3   Заполнение отопительной установки и проверка герметичности
Для предотвращения появления утечек при работе отопительной установки ее следует перед пуском в эксплуатацию проверить на герметичность. Опрессуйте отопительный котел с давлением в 1,3 раза больше, чем допустимое рабочее давление (учтите давление срабатывания предохранительного клапана).
[image: image27.jpg]NPEQYNPEXQENME!




ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
вследствие замерзания установки.
• Если отопительная установка с трубопроводами не защищена от замерзания, то мы рекомендуем заполнить ее антифризом с низкой точкой замерзания и антикоррозионными добавками.
[image: image28.jpg]NPEQYNPEXOEHME!




ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
из-за слишком высокого давления при испытании на герметичность. 
При высоком давлении могут быть повреждены регулирующая арматура, предохранительные устройства и приборы контроля давления.
• Проверьте, чтобы при проведении испытаний на герметичность не были установлены приборы контроля
давления, регулирующая арматура и предохранительные устройства, к которым нельзя перекрыть подачу воды из котла.
• Перекрыть расширительный бак колпачковым вентилем.
• Открыть смесительный и запорный вентили на отопительном контуре.
• Подсоединить шланг к водопроводному крану. Надеть заполненный водой шланг на наконечник крана для заполнения и слива, закрепить его хомутом и открыть кран.
• Для выпуска воздуха открутить на один оборот колпачок автоматического воздушного клапана. Медленно заполнить отопительную установку. При этом наблюдать за показаниями манометра. Закрыть водопроводный кран и кран для наполнения и слива, когда достигнуто нужное рабочее давление.
• Проверить герметичность подключений и трубопроводов.
• Удалить воздух из отопительной установки через вентили на отопительных приборах. Если из-за удаления воздуха упало давление, то нужно долить воду. Снять шланг с крана для заполнения и слива.
Пуск отопительной установки в эксплуатацию
7    Пуск отопительной установки в эксплуатацию
7.1   Создание рабочего давления
   Для пуска установки в эксплуатацию нужно создать необходимое нормальное рабочее давление,  минимум 1 бар избыточного давления (относится к закрытым установкам). В открытых установках максимальный уровень воды в выравнивающем баке находится на 25м над днищем котла.
[image: image29.jpg]



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
 из-за напряжения материла, возникающего вследствие разницы температур.
• Заполняйте отопительную установку только в холодном состоянии (темпе​ратура подающей линии не должна превышать 40°C).
· Добавить воды или, наоборот, слить ее через кран для наполнения и слива, чтобы давление соответствовало требуемому рабочему давлению.
· В процессе заполнения необходимо выпускать воздух из отопительной установки.
[image: image30.emf]


Рис. 9 Укладка шамотных кирпичей для 

типов 12 и 16

1 кирпич шамотный 75х95х20

2 кирпич шамотный 120х95х20 тр

3 вторичный поток воздуха
[image: image31.jpg]S

[SSS———

TSI





Рис. 10 Укладка шамотных кирпичей для типов 20 и 24

1 кирпич шамотный 75х95х20

2 кирпич шамотный 120х95х20 тр

3 вторичный поток воздуха
[image: image32.jpg]I~

Iy




Рис. 11 Укладка шамотных кирпичей для типа 32
1 кирпич шамотный 100х95х20

2 кирпич шамотный 75х95х20

3 кирпич шамотный 120х95х20 тр

4 вторичный поток воздуха
7.2   Укладка шамотных кирпичей

[image: image33.emf]


Рис. 12 Регулировка натяжения цепи

Пуск отопительной установки в эксплуатацию
7.3  Настройка регулятора горения
· Установить на регуляторе горения 85 °C.

· Растопить котел

· Отрегулировать натяжение цепи положением рычага (или укоротить цепь) так, чтобы воздушная заслонка при температуре котловой воды 85°C была закрыта до минимального расстояния, и цепь оставалась немного свободной.

[image: image34.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При полностью закрытой воздушной заслонке не происходит полного сгорания. На поверхностях нагрева образуется смола, что затрудняет чистку котла.
Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)
8   Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)
[image: image35.jpg]A





Рис. 13 Положение растопочной заслонки при розжиге

[image: image36.jpg]NPERYNPEXAEHNE!




ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за несоблюдения правил техники безопасности
• Прочитайте и соблюдайте указания по технике безопасности, приведенные в главе 1.
8.1   Работа отдельных элементов
8.1.1  Растопочная заслонка

        • При розжиге вдавите оттяжку заслонки на задней стенке котла в тело котла.
[image: image37.jpg]



Рис. 14 Растопочная заслонка в рабочем положении

В таком положении перекрывается газовый канал в котле, открывается «короткий ход», и горячие дымовые газы напрямую выходят в трубу, что создает в ней лучшую тягу.
• через 10-15 минут закройте растопочную заслонку путем вытягивания оттяжки на задней стенке котла.
При нормальном режиме работы растопочная заслонка закрывает «короткий ход» и горячие дымовые газы нагревают дополнительный канал. Это позволяет лучше использовать их тепло.

8.1.2  Первичный, вторичный и третичный воздух
[image: image38.jpg]



Рис. 15 Потоки воздуха

1 первичный

2 вторичный

3 третичный

        Первичный и вторичный воздух засасываются через регулируемую воздушную заслонку дверцы зольной камеры. 
        Вторичный воздух подводится в топочную камеру через канал в охлаждающем ребре. Подача вторичного воздуха не регулируется.
        Подача третичного воздуха через регулируемые отверстия в боковых стенках котла способствуют лучшему горению. Их размер зависит от применяемого топлива и теплопроизводительности (примерно 5-10мм). Но они никогда не должны быть менее 5мм.

Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)
8.1.3 Заслонка первичного воздуха
[image: image39.jpg]



Рис. 16 Регулировка заслонки первичного воздуха
Регулятор давления через цепь меняет зазор воздушной заслонки. Чем горячее котел, тем больше закрывается воздушная заслонка, чтобы не было превышения заданной температуры котла.
Подачу первичного воздуха можно отрегулировать, задав на регуляторе горения температуру воды в котле.
· Вверните саморез в нижнюю дверцу первичного воздуха, чтобы предотвратить падение и заклинивание воздушной заслонки. Это препятствует образованию полукоксового газа при достигнутой температуре котла.
[image: image40.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
[image: image41.jpg]



Рис. 17 Регулировка подачи третичного воздуха
Минимальная рабочая температура должна быть выше 65°C, так как при более низкой температуре возможна конденсация пара. Это оказывает отрицательное воздействие на правильную работу отопительного котла и снижает его срок службы.
8.1.4 Отверстия для третичного воздуха
Качество горения зависит от правильной настройки подачи третичного воздуха в топочную камеру. Количество подаваемого воздуха можно регулировать открытием или закрытием заслонок в соответствии с применяемым топливом.
· Проверьте пламя через смотровое отверстие в крышке.
· Отверстия для третичного воздуха можно открывать только при видимом пламени в топке.
Правильное количество третичного воздуха достигнуто при желтом или светло-красном пламени. При его недостаточном количестве пламя темно-красное с черными краями. При избыточном количестве третичного воздуха пламя короткое, белое или фиолетовое.
•
Через некоторое время снова проверьте пламя через смотровое отверстие, т.к. количество подаваемого третичного воздуха снижается в процессе горения.
Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)
8.2   Розжиг
[image: image42.jpg]



ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ
из-за отравления или взрыва. 
При сжигании мусора, пластмасс или горючих жидкостей возможно выделение ядовитых газов.
· Используйте только рекомендуемые виды топлива.
· При возникновении опасности взрыва, пожара, при выделении газообразных продуктов сгорания или паров прекратите работу отопительного котла.
[image: image43.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
[image: image44.jpg]



Рис. 18 Рычаг встряхивания колосниковой решетки в рабочем положении
Применение влажного топлива ведет к потере мощности. Используйте высушенные на воздухе, выдержанные поленья (2 года хранения, максимальная влажность 20 %).
Каждый раз перед розжигом:
· Перед розжигом проверьте, закрыто ли крышкой отверстие для чистки в днище зольной камеры. При чистке котла зола из дымовых каналов удаляется через отверстие для чистки.
· Закрыть отверстия для третичного воздуха в боковых стенках.
· Подвигать несколько раз колосниковую решетку вперед-назад для ее очистки.
· Очистить зольный ящик.
· Установить рычаг встряхивания колосниковой решетки в рабочее положение.
Для увеличения тяги в котле открыть растопочную заслонку (рис. 13).
Положить бумагу и древесину на колосниковую решетку и заполнить углем загрузочную камеру. Можно также разжечь огонь без угля в загрузочной камере и заполнить ее позже, когда огонь разгорится.
· Поджечь топливо с бумагой.
· Немного приоткрыть дверцу зольной камеры.
Примерно через 10-15 минут (когда разгорится огонь):
· Закрыть дверцу зольной камеры.
· Установить регулятор горения на нужную температуру.
· Загрузить сверху топливо до верхней кромки огня.
· Закрыть растопочную заслонку (рис. 14) 
· Отрегулировать по пламени подачу третичного воздуха

Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)
8.3   Дозагрузка топлива
[image: image45.jpg]



[image: image46.jpg]



Рис. 19 Максимальная высота загрузки
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ
из-за вспышки пламени.
• Не применяйте жидкое топливо (бензин, нефть или аналогичные виды).
• Никогда не разбрызгивайте и не поливайте огонь или угли горючими жидкостями.
        Сначала установите регулятор горения на 30°C для того, чтобы закрылась заслонка первичного воздуха.
Открыть растопочную заслонку для снижения выхода дыма в помещение при загрузке топлива.
Немного приоткрыть загрузочную дверцу для вытяжки дыма через трубу.
Только после этого полностью открыть загрузочную дверцу, разрыхлить угли шуровкой и заполнить загрузочную камеру топливом (максимум до нижней кромки отбойной плиты).
Закрыть загрузочную дверцу и растопочную заслонку.
Снова установить регулятор горения на нужное значение и отрегулировать по пламени подачу третичного воздуха.
8.4
Ворошение углей
При заполнении колосниковой решетки золой снижается мощность котла, тогда нужно ворошить угли. Для этого немного пошевелите рычаг колосниковой решетки вперед-назад. Полный ход рычага используйте только для измельчения шлака или для удаления всей золы.
При заклинивании колосниковой решетки
Если колосниковая решетка не может двигаться из-за попадания кусков, камней или шлака, то не прилагайте усилий к рычагу, а поступайте следующим образом:
· Оставить на решетке как можно больше золы.
· Открыть дверцу зольной камеры и отжать вверх переднюю решетку.
· Удалить зольной пластиной камни и шлак.
· Установить переднюю решетку в исходное положение.
[image: image47.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При слишком активном ворошении углей огонь может погаснуть из-за усиленного выделения продуктов сгорания. В этом случае нужно изменить подачу третичного воздуха или полностью перекрыть ее. Отрегулируйте третичный воздух, когда огонь в топке снова разгорится. Если в загрузочной камере скапливается дым (например, из-за низкой тяги в трубе или небольшого количества топлива), то откройте отверстия третичного воздуха.
Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)
8.5
Удаление золы из котла
Для обеспечения подачи воздуха снизу опустошайте зольный ящик, не допуская его переполнения.
[image: image48.jpg]NPERYNPEXAENH





ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
из-за горячей золы.

· Надевайте защитные перчатки, если зола еще не остыла.
· Выбрасывайте золу из ящика в несгораемую емкость с крышкой.
[image: image49.jpg]



Рис. 20 Чистка котла

1 крышка отверстия для чистки

2 растопочная заслонка

8.6   Чистка отопительного котла
Отложения сажи и золы на стенках дымовых каналов снижают теплопередачу. Отложения, смолообразование и конденсация зависят от используемого топлива (у древесины выше, чем при сжигании угля), от тяги в дымовой трубе и от режима работы. Мы рекомендуем производить чистку котла в холодном состоянии минимум один раз в неделю.

[image: image50.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Осторожно производите чистку топочной камеры, чтобы не повредить шамотные кирпичи.
· Удалить шуровкой крышку отверстия для чистки котла, чтобы рыхлые остатки сгоревшего топлива упали в зольный ящик.

· Очистить скребком стенки поверхностей нагрева, топки и загрузочной камеры. Чтобы очистить заднюю стенку необходимо открыть растопочную заслонку.
· Очистить переднюю решетку зольной пластиной.
· Рыхлую сажу и золу собрать в зольный ящик.
· В горячем состоянии два раза прочистить скребком каналы вторичного воздуха. Для доступа к каналам вторичного воздуха необходимо убрать шамотные кирпичи. После чистки установите кирпичи на прежнее место.
· После проведенных работ вставить крышку отверстия для чистки на место.
· Мы рекомендуем поручать специализированной отопительной фирме, проводить ежегодный профилактический осмотр котла и проверять его технические характеристики, такие как температуру выхлопных газов и др.
Управление отопительной установкой (для обслуживающего персонала)
[image: image51.jpg]



Рис. 21 Установка турбулятора в тракт дымовых газов
8.7   Использование турбулятора (только у типов 16, 32)
Турбулятор обеспечивает завихрение в дымовых каналах и благодаря этому способствует лучшему использованию энергии, особенно зимой. К началу отопительного сезона и в переходное время мы рекомендуем удалить турбулятор из отопительного котла.
• При наружных температурах ниже -7°C вновь вставить турбулятор в котел.
8.8 Выключение отопительного котла
Для остановки отопительного котла необходимо, чтобы полностью, без остатка сгорело все топливо. 
Мы не рекомендуем ускорять этот процесс.
• При долгосрочном отключении отопительного котла (например, в конце отопительного сезона) нужно тщательно прочистить котел для предотвращения коррозии.
• При опасности взрыва, воспламенения, загазованности или испарений можно остановить процесс горения, залив топку водой.

8.9   Предотвращение конденсации и смолообразования
При слишком низкой отопительной нагрузке на поверхностях нагрева может возникнуть конденсат. Конденсат стекает вниз и попадает в зольную камеру.
· Проверить по термометру температуру воды в рабочем режиме, которая должна быть выше 65°C.

· Несколько раз растопить котел, удалив турбулятор. Из-за отложений сажи, возникающих при нормальном режиме работы, опасность конденсации снижается.
Точка росы продуктов сгорания лежит около 65°C, и поэтому их температура на поверхностях нагрева не должна быть ниже 65°C.
Возникновение конденсата в загрузочной камере указывает на повышенное содержание влаги в топливе (влажное топливо). В этом случае конденсат может возникнуть при температуре котла выше 65 °C.
Аналогичные причины способствуют смолообразованию (низкая мощность, пониженные температуры), а также при неправильно отрегулированном процессе горения - при недостатке третичного воздуха. Смола оседает на дне дымовых каналов и затрудняет открывание крышки отверстия для чистки.
Смолу можно соскоблить только в теплом состоянии, для этого выполните следующее:
· Растопите котел лучше всего мягкой древесиной.
· При достижении температуры примерно 90°C закройте все вентили на отопительных приборах.
· Выньте шуровкой крышку из отверстия для чистки.
· Удалите скребком смолу с днища котла и с поверхностей нагрева.
Устранение неисправностей
9 Устранение неисправностей
        При возникновении неисправности попытайтесь ее устранить или сообщите об этом специалисту отопительной фирмы. Лица, эксплуатирующие установку, могут проводить только простую замену частей колосниковой решетки, шамотных кирпичей и уплотнений.
[image: image52.jpg]



УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Запасные части можно заказать по каталогу. Используйте только фирменные запчасти.

	Неисправность
	Причина
	Устранение

	Мощность слишком мала.
	-  Плохо установлена крышка отверстия для чистки.
	-  Правильно установить крышку отверстия для чистки на дне зольной камеры.

	
	-  Неплотно закрыта верхняя крышка и загрузочная дверца.
	-  Проверить уплотнение, заново выровнять или заменить.

	
	-  От днища камеры отошел герметик.
	-  Заменить герметик.

	
	-  Недостаточная тяга.
	-  Отрегулировать дымовую трубу.

	
	-  Теплотворная способность топлива слишком низкая.
	-  При низкой наружной температуре использовать топливо с более высокой теплотворной способностью.

	Невозможно выполнить регулировку, огонь не горит всю ночь.
	-  От днища камеры отошел герметик.
	-  Заменить герметик.

	
	-  Неплотно закрывается дверца зольной камеры.
	-  Проверить уплотнение, заново выровнять или заменить.

	
	-  Слишком большая тяга.
	-  Уменьшить тягу дымовой заслонкой, согласовать с дымовой трубой.

	Высока температура воды в котле и при этом этим низкая температура отопительных приборов.
	-  Слишком большое гидравлическое сопротивление, особенно в системах без активной циркуляции.
	-  Обеспечить преодоление гидравлического сопротивления, установив, например, циркуляционный насос.

	
	-  Слишком большая тяга или высокая теплотворная способность топлива.
	-  Уменьшить тягу дымовой заслонкой.


Таб.лица 5   Устранение неисправностей

Паспорт
10 Паспорт
10.1 Свидетельство о приемке

          Котёл_______________ заводской №_______________ изготовлен в соответствии с требованиями технической документации и испытан пробным гидравлическим давлением 3бар в течение 5 минут.

После испытания вода из котла удалена и внутренняя полость осушена.

Котёл соответствует требованиям безопасности  и признан годным для эксплуатации.

Производственный мастер_____________________(подпись, расшифровка подписи)

                                                             _____________(число, месяц, год) 

Представитель ОТК __________________________(подпись, расшифровка подписи)

                                                             _____________(число, месяц, год)

                                         М. П. 

10.2 Свидетельство об упаковывании

           Котёл упакован согласно требованиям, предусмотренным  действующей конструкторской документации 

в соответствии с комплектом поставки. 

       Кладовщик-упаковщик_____________________ (подпись, расшифровка подписи)

                                                              _____________(число, месяц, год)

10.3 Сведения о продаже (заполняется торговой организацией)

Отопительный котел Прометей __________№____________________________________ 

                                                                                                   заводской номер

Дата выпуска  «_____»__________________20____

Продан____________________________________________________________________________

                                                         наименование предприятия торговли

Дата продажи     «_____»__________________20___
Следов повреждения не выявлено, котел признан годным к эксплуатации.

Подпись продавца:    _______________________  

Подпись покупателя: _______________________                                                                       МП

Гарантийные условия
11 Гарантийные условия
На котел распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи котла.

В случае обнаружения заводских дефектов в гарантийный период завод-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт котла.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения безотказной работы котла клиент должен вызвать специалиста уполномоченного сервисного центра для освидетельствования правильности монтажа котла и проведения пуско-наладочных работ. Для вызова специалиста необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр. Если место работы котла находится за пределами области, в которой расположен уполномоченный центр, клиентом оплачивается стоимость транспортных издержек. При обнаружении нарушений монтажа или условий, не позволяющих произвести пуско-наладку котла, специалистом уполномоченного сервисного центра даются рекомендации по устранению нарушений в акте пуско-наладочных работ.

Условия вступления в силу гарантийных обязательств:

Пуско-наладочные работы должны производиться только специалистами уполномоченного сервисного центра. При эксплуатации котла обязательно проводить ежегодное техническое обслуживание. Работы по ежегодному техническому обслуживанию могут производить только работники специализированной организации, которая имеет лицензии на проведение данных работ.
Гарантия не распространяется, если:

- не выполнены условия вступления в силу гарантийных обязательств;

- монтаж или техническое обслуживание котла производились с нарушением инструкций по монтажу, техническому обслуживанию и требованию настоящего паспорта, а также с нарушением действующих строительных норм и правил;

- отказы в работе котла вызваны несоблюдением правил руководства по эксплуатации;

- отопительный котел использовался не по назначению;

- параметры в гидравлической, электрической, топливопитающей сетях не соответствуют техническим

характеристикам котла.

С условиями гарантии ознакомлен           ________________/____________________________________/

                                                                              подпись                                          ФИО

Акт пуско-наладочных работ
                                                                                                                                                          Приложение №1

Акт пуско-наладочных работ

Отопительный котел ПРОМЕТЕЙ _______ заводской №_____________________________________

установлен в г.________________________________ по ул.______________________________________

в доме №__________ кв.___________ и пущен в эксплуатацию представителем сервисной службы

________________________________________________________________________________________

                                                                  наименование организации

Замечания по монтажу котла (заполняется представителем сервисной службы):_____________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

С замечаниями ознакомлен    _______________________/_________________________________________
                                                                     подпись                                            ФИО клиента

ВНИМАНИЕ! Замечания сервисного техника должны быть устранены в 3-х дневный срок, в случае невыполнения данного условия гарантия на котел не распространяется.

Пуско-наладочные работы проведены «______»________________________20__г.
                                                                                                                                                              МП

замечаний по монтажу котла нет _____________________/_______________________

                                                                  подпись                             ФИО техника
Талон на гарантийный ремонт котла
                                                                                                                                                             Приложение №2

Талон на гарантийный ремонт котла №____________

Отопительный котел ПРОМЕТЕЙ _______заводской №______________________________________

установлен в г ________________________________по ул.________________________________________

в доме № __________кв.__________
Претензии по работе котла (заполняется клиентом)______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Выполненные работы (заполняется представителем сервисной службы)_____________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Замененные узлы и детали (заполняется представителем сервисной службы):_________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Замечания по котельной (заполняется представителем сервисной службы)___________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Дата гарантийного ремонта котла «______»______________________20___г.

Претензий по ремонту не имею

                                 _____________________/____________________________________
                                        подпись                                                 ФИО клиента

                                 ____________________/_____________________________________               

                                       подпись                                                  ФИО техника          
МП

Для заметок
​​​​​​____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

[image: image57.wmf]
СИБЭНЕРГОТЕРМ
630025, Россия, г. Новосибирск, 
ул. Бердское шоссе, 61/2
тел. (383) 334-08-00, 334-08-01, 

334-08-02, факс 33-40-803
www.spmd.ru  e-mail:prometey@spmd.ru
� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���





�


АЯ79








� EMBED CorelDRAW.Graphic.12  ���








_1336831043.unknown

_1336909833.unknown

